# 海峡两岸无线电协调中心监测站设备房及仓库

# 修缮整治项目技术和服务要求

一、项目概况

海峡两岸无线电协调中心监测站设备房及仓库，建成投入使用十余年，因未配备换气通风系统，加之地面防水老化失效出现渗漏水导致墙面、天花板涂料长期受潮发霉起翘松动，遇南风天气时，涂料块掉落污染设备及物品，照明及插座电源线路也因受潮不能正常供电；仓库挑高为3.9米，上空利用率不高，摆放物资设备空间受限；拟对以上设备房及仓库进行修缮修复，主要包括地墙面渗水、电源线路、隔层维修等具体情况可参见技术服务要求中工程规格要求。

二、技术和服务要求

1、工程规格要求

供应商负责提供项目所需的人员、设备、材料等，并确保质量合格、正常使用,具体要求如下：

| 序号 | 工程项目 | 规格技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理搬迁杂物 | 腾空施工区域的物品、货架杂物等； | 285 | ㎡ |
| 2 | 施工地面、成品保护 | 采用防砸、防划痕、防火耐磨专用地垫对施工区域地板砖进行保护； | 285 | ㎡ |
| 3 | 墙面金刚取孔 | 直径110mm10个用于方钢插墙固定； 直经200mm2个用于安装窗式换气扇； | 12 | 个 |
| 4 | 洞孔修补 | 采用水泥砂浆对洞孔进行填充修补； | 12 | 个 |
| 5 | 方钢制作安装隔层 | 主骨架方钢100*50mm附骨架50*50mm角铁，上铺花纹铁板厚度4mm； | 34.5 | ㎡ |
| 6 | 方钢制作楼梯台阶 | 台阶宽度1200mm，两侧采用100*50mm方钢、踏步采用50*50mm角铁焊接，踏板正面及里面采用4mm花纹板包封； | 9 | 步 |
| 7 | 方钢、金属板制作斜坡货物滑道 | 滑道宽度800mm，长度与台阶并齐，两侧护栏高度200mm； | 1.8 | m |
| 8 | 制作隔层、楼梯防护栏 | 采用50mm直径圆管焊接加工栏杆扶手及主立管，附立管采用直径25mm圆形钢管，间距120mm焊接，护栏高度1100mm； | 11 | m |
| 9 | 隔层、护栏、台阶油漆 | 采用浅灰色金属漆对隔层地板、护栏、台阶除锈刷漆； | 40.5 | ㎡ |
| 10 | 线路布置 | 2.5铜塑线、PVC保护线槽明装，用于照明及换气扇电源； | 160 | m |
| 11 | LED照明灯 | 24W灯管含灯架； | 24 | 套 |
| 12 | 照明开关面板 | 单控单开含86型明盒 | 8 | 套 |
| 13 | 换气扇 | 开孔直径200mm安装窗式循环换气扇 | 2 | 台 |
| 14 | 时控开关 | 用于换气扇定时开关，微电脑延时控制； | 2 | 个 |
| 15 | 天花板渗水开挖维修 | 开挖渗漏处铺贴层，找出裂缝凿成V字型后清洗裂缝渗漏点； | 12 | ㎡ |
| 16 | 裂缝灌浆 | 采用液体防水浆料对裂缝进行高压注浆； | 2 | 项 |
| 17 | 天花板防水处理 | 采用弹性防水浆料对渗水区域天花板全覆盖涂刷2遍； | 12 | ㎡ |
| 18 | 天花板防水保护层 | 采用水泥砂浆对已涂刷防水区域天花板全覆盖粉刷保护防水层； | 12 | ㎡ |
| 19 | 清理排污管洞孔 | 对穿楼洞孔原填充物进行清理清洁； | 1 | 项 |
| 20 | 穿楼排污管孔灌浆 | 采用液体防水浆料对洞孔进行高压注浆密封； | 1 | 项 |
| 21 | 铲除松脱涂料层 | 铲除至砂浆层 | 360 | ㎡ |
| 22 | 墙面天花板过道涂料 | 界面剂打底后批刮腻子粉2遍，环保面漆2遍,其中面漆采用喷涂工艺； | 535 | ㎡ |
| 23 | 地面防水勾缝 | 采用防水填缝剂对底板进行勾缝； | 105 | ㎡ |
| 24 | 地面涂刷液体防水 | 采用金钢晶瓷砖钢化膜盖面； | 105 | ㎡ |
| 25 | 地面阻水沟开挖 | 开挖深度300mm宽度320mm； | 16 | m |
| 26 | 阻水沟两侧砌砖 | 采用机砖垒砌沟两侧，预留L高低坎放置水沟盖板； | 32 | m |
| 27 | 阻水沟三面粉刷 | 砂浆粉刷找平水沟三个面； | 48 | m |
| 28 | 阻水沟防水 | 采用弹性防水材料涂刷三遍； | 32 | m |
| 29 | 阻水沟盖板 | 采用预制水泥盖板，宽度200mm厚度30mm； | 16 | m |
| 30 | 土头清运 | 建筑垃圾杂物当天及时清运 | 4 | 车 |
| 31 | 竣工保洁 | 含仓库内部、过道、电梯前室等施工区域 | 285 | ㎡ |

- 验收条件

供应商须按本文件施工内容及规格要求自合同签订之日起20个日历日内完成工程建设，施工时间、环保、噪音控制、质量、施工安全要符合采购单位要求，确保不影响现场办公秩序。经采购单位同意后，双方共同组织验收。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。

- 3、质保期和服务要求

成交供应商须提供叁年的质保期，且供应商在售后服务期内须提供免费上门维护服务，若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，供应商按合同规定赔偿及负责违约责任。