# 海峡两岸无线电协调中心监测站消防报警系统恢复更新项目技术和服务要求

一、项目概况

海峡两岸无线电协调中心监测站地下室为车库及设备用房；地下上4层为技术和办公用房，原有消防火灾自动报警系统投入使用已十余年，设备老化，目前系统无法正常运行。拟对消防报警系统进行恢复修缮，主要设备包括感烟探测器、感温探测器、手报、声光报警器、广播、消火栓按钮、模块、火灾报警主机（含消防广播系统、消防电话系统、电源盘控制等）等，具体情况可参见技术服务要求中工程规格要求。

二、技术和服务要求

1、工程规格要求

供应商负责提供项目所需的人员、设备、材料等，并确保质量合格、正常使用,具体要求如下：

| 序号 | 工程项目 | 规格技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G5T 智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见。 | 个 | 35 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTY-ZCD-G5H 智能型，电子编码，内置单片机。 | 个 | 45 |
| 3 | 消火栓报警按钮 | GST9123B 电子编码，可恢复型。本按钮采用二线制与设备连接，可完成对设备的启动，由火灾报警控制器确认消防水泵的启动运行后，点亮回答指示灯。防护等级IP43。 | 个 | 6 |
| 4 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | GST9122B 电子编码，含电话插孔，二线接信号总线。 | 个 | 5 |
| 5 | 火灾声光警报器 | HX240B 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 个 | 5 |
| 6 | 单输入/单输出模块 | 8364H 电子编码，无极性总线供电，具备DC25V有源输出功能，主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，可接收并上传设备的反馈回答信号。 | 个 | 2 |
| 7 | 单输入模块 | 8300B 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号。 | 个 | 1 |
| 8 | 多线模块-终端器 | ZD-02 提供一组常开和一组常闭触点，实现直接控制盘与外部控制设备的电气隔离；用两线实现启动控制及回答、短路、断路检测；仅限与GST-LD-08H直接控制盘配套使用。 | 个 | 2 |
| 9 | 隔离模块 | 8313B 自恢复型，用于保护、隔离信号二总线。 | 个 | 2 |
| 10 | 单输入模块-广播模块 | 8305A 电子编码，用于正常广播与消防广播切换。每只模块最多可带180W负载。 | 个 | 1 |
| 11 | 火灾报警器 柜式（含128点总线盘） | GST5000H/484 立柜式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为484点,含打印机，配总线制操作盘，含128个手动控制点，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态。 | 台 | 1 |
| 12 | 多线联动控制器 | KZ08H 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制点，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触点输入方式。 | 台 | 1 |
| 13 | 备用电源及电池 (主机柜内安装) | LD-D02H(24V/8A,带备电)柜式插盘结构，DC24V/8A 输出，含2节24AH/12V电池备电。 | 台 | 1 |
| 14 | 消防应急广播设备 | XG9000S 最多配套15台功率放大器，且最多不超过6400W。 | 台 | 1 |
| 15 | 广播功率放大器 | GF150WA 功率150W。 | 台 | 1 |
| 16 | 消防广播(吸顶扬声器)安装 | HY6251 3W，吸顶式。外形尺寸：Φ170mm×68mm，安装尺寸：Φ155mm。 | 个 | 8 |
| 17 | 消防电话主机 | GSTN60 标准2U柜式结构，工作电压 DC24V，每台主机可以带 99 个GSTN601 型消防电话分机。 | 台 | 1 |
| 18 | 消防报警电话接口安装 | GSTN604 编码型设备。 | 个 | 1 |
| 19 | 消防报警电话分机安装 | GSTN601 编码型固定式分机当发生紧急情况时，摘下电话 手柄呼叫消防电话总机。 | 个 | 2 |
| 20 | 消防模块箱安装 | JX401 | 台 | 1 |
| 21 | 消防端子箱安装 | 400mm*300mm*120mm | 台 | 1 |
| 22 | JDG敷设 明配 | 外径≤20mm | m | 300 |
| 23 | 管道刷防火涂料 | 消安JB-0069液体2遍 | m2 | 150 |
| 24 | 明装普通接线盒 | 86mm*86mm | 个 | 20 |
| 25 | 金属软管敷设 | 内径≤20mm | m | 3 |
| 26 | 线缆桥架 | 100mm*100mm*80mm | m | 75 |
| 27 | 管内穿线 信号线 | ZBN-RVS-2*1.5mm2 | m | 800 |
| 28 | 管内穿线 电源线 | ZBN-BYJ-1.5mm2 | m | 1800 |
| 29 | 管内穿线 电话线 | ZBN-RVSP-2*1.5mm2 | m | 450 |
| 30 | 自动报警系统调试 | 终端与主机信号模拟火灾联动 | 系统 | 1 |
| 31 | 通信分机调试 | 分机与主机联动通话 | 部 | 2 |
| 32 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 模拟火灾报警联动响应 | 只 | 8 |
| 33 | 切断非消防电源调试 | 备用电源持续2H测试 | 点 | 1 |
| 34 | 消防风机调试 | 手动\自动联动测试 | 点 | 1 |

- 验收条件

供应商须按本文件施工内容及规格要求自合同签订之日起20个日历日内完成工程建设，施工时间、环保、噪音控制、质量、施工安全要符合采购单位要求，确保不影响现场办公秩序。经采购单位同意后，双方共同组织验收。采购单位有权委托有检测资质的第三方对施工质量进行检测评估，其费用由成交供应商承担。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。本项目履约保证金为中标金额的10%，质量保证金为中标金额的5%，成交供应商以保函的方式提供保证金。若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，采购单位有权解除合同，保证金不予返还，成交供应商承担赔偿责任。

- 3、质保期和服务要求

成交供应商须提供叁年的质保期，且供应商在售后服务期内须提供免费上门维护服务（接到采购单位保修后立即响应，2小时内派员到达，12小时内解除故障）。每月根据《建筑消防设施的维护管理》和《建筑消防设施维护保养技术规范》对场所的消防设施进行检查维护测试，场所消防设施在维护期内涉及所需的维修材料均由供应商承担。在质保期内，每月供应商的运行维护质量应接受采购单位和物业公司的监督及考核，当月考核未通过的扣除1000元质保金。若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，供应商按合同规定赔偿及负责违约责任。